## 表格_20260804
测试用例详情 | [12 empty] | 测试记录详情 |  |  |  | 备注
功能模块 | 对应需求名称 | 对应需求编号 | 用例分类 | 用例等级 | 用例类型 | 用例状态 | 本版本是否涉及 | 用例编号 | 用例标题 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试时间 | 测试人员 | 测试记录
线路总览与站点筛选 | 改造站点筛选功能 | DY-REQ-002 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-002 | 验证站点下拉列表仅展示本次改造站点 | 1. 已进入蓄电池监测主页面 2. 系统已配置 14 个集中站 + 2 个场段站点数据 | 1. 点击站点下拉选择框2. 遍历查看所有可选站点名称 | 1. 下拉列表完整显示：善各庄、望京、将台、金台路、九龙山、方庄、景泰、北京南、景风门、丽泽商务区、西局、大井、大瓦窑、张郭庄、马泉营车辆段、张仪村停车场，共 16 个站点 2. 无多余非改造站点显示
线路总览与站点筛选 | 改造站点筛选功能 | DY-REQ-002 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-003 | 验证站点切换后数据对应刷新 | 1. 已进入蓄电池监测主页面 2. 多个站点已接入仿真测试数据 | 1. 默认站点下，记录当前组体电压数值 2. 切换至另一站点，等待页面刷新 3. 查看当前页面组体电压及站点名称 | 1. 切换站点后页面自动刷新，站点名称同步更新 2. 组体电压、单体参数等所有数据同步更新为目标站点数据 3. 切换过程无卡顿、无报错
线路总览与站点筛选 | 非改造站点权限控制 | DY-REQ-003 | 功能测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-004 | 验证非改造站点无蓄电池监测数据 | 1. 系统存在非本次改造的站点 2. 可通过站点切换访问非改造站点 | 1. 切换至非改造站点（如园博园站） 2. 查看蓄电池监测页面展示内容 | 1. 非改造站点下，蓄电池监测页面提示 “该站点未接入蓄电池监测功能” 或无数据展示 2. 无异常报错、无数据错乱
电池组监测 | 组体基础参数展示 | DY-REQ-004 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-005 | 验证电池组基础参数展示正确性 | 1. 当前站点已接入标准仿真报文数据 2. 已知报文原始值与预期展示值 | 1. 进入蓄电池监测页面，定位电池组监测区域 2. 依次核对：组体电压、组充放电电流、浮充电流、环境温度 1、环境温度 2 3. 将页面数值与报文解析值逐一比对 | 1. 所有参数标签、单位显示正确 2. 数值与报文解析结果完全一致，无偏差 3. 数值格式、小数位数符合设计规范
电池组监测 | 温度偏置计算逻辑 | DY-REQ-005 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-006 | 验证环境温度偏置计算准确性 | 1. 已知报文中环境温度原始值（如 701）2. 偏置规则：原始值 / 10 - 50 = 实际温度 | 1. 发送指定原始值的温度报文（原始值 701） 2. 查看页面环境温度 1 的展示数值 3. 按公式计算预期值：701/10 - 50 = 20.1℃ | 1. 页面显示温度为 20.1℃，与计算结果完全一致 2. 小数位数保留 1 位，符合要求
电池组监测 | 电池电压统计参数 | DY-REQ-006 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-007 | 验证电池电压统计参数展示正确性 | 1. 已接入标准仿真数据，已知各单体电压值 | 1. 查看页面：最高电池电压值、最低电池电压值、电池平均单体电压、电池电压均差值、电池电压极差值 2. 逐一与报文原始值比对 | 1. 5 项电压统计参数数值均与报文一致 2. 单位、标签显示正确，无错位
电池组监测 | 电池内阻统计参数 | DY-REQ-007 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-008 | 验证电池内阻统计参数展示正确性 | 1. 已接入标准仿真数据，已知内阻报文原始值 | 1. 查看页面：最高电池内阻、最低电池内阻、平均电池内阻 2. 逐一与报文原始值比对 | 1. 3 项内阻统计参数数值均与报文一致 2. 单位 mΩ 显示正确
电池组监测 | 内阻差值百分比计算 | DY-REQ-008 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-009 | 验证最高内阻 / 平均值差计算准确性 | 1. 已知最高内阻值、平均内阻值 2. 计算公式：(最高值 - 平均值)/ 平均值 × 100%，保留 1 位小数 | 1. 发送指定内阻数据：最高 6.726mΩ，平均 6.394mΩ2. 查看页面「最高内阻 / 平均值差」数值 3. 手动计算预期值：(6.726-6.394)/6.394 ≈ 5.2% | 1. 页面显示数值为 5.2%，与计算结果完全一致 2. 百分比保留 1 位小数，符合需求
电池组监测 | 内阻差值百分比计算 | DY-REQ-008 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-010 | 验证最低内阻 / 平均值差计算准确性 | 1. 已知最低内阻值、平均内阻值 2. 计算公式：(平均值 - 最低值)/ 平均值 × 100%，保留 1 位小数 | 1. 发送指定内阻数据：最低 5.92mΩ，平均 6.394mΩ 2. 查看页面「最低内阻 / 平均值差」数值 3. 手动计算预期值：(6.394-5.92)/6.394 ≈ 7.4% | 1. 页面显示数值为 7.4%，与计算结果完全一致 2. 百分比保留 1 位小数，符合需求
电池组监测 | 电池温度统计参数 | DY-REQ-009 | 功能测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-011 | 验证电池温度统计参数展示正确性 | 1. 已接入标准仿真数据 | 1. 查看页面：最高电池温度值、最低电池温度值、平均电池温度值 2. 逐一与报文解析值比对 | 1. 3 项温度统计参数数值准确，偏置计算正确 2. 单位℃显示正确
电池组监测 | 电池状态参数展示 | DY-REQ-010 | 功能测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-012 | 验证 SOC/SOH 等状态参数展示 | 1. 已接入标准仿真数据 | 1. 查看页面：组 SOC、组 SOH、剩余放电时长、纹波电压、氢气浓度、累计充电电量 2. 逐一与报文值比对 | 1. 所有状态参数数值与报文一致 2. 单位、标签显示正确
电池组监测 | 冗余参数屏蔽 | DY-REQ-011 | 功能测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-013 | 验证外组压、事件记录等功能不展示 | 1. 报文中包含外组压等不展示字段 | 1. 遍历电池组监测页面所有参数 2. 检查是否存在外组压、事件记录、放电记录入口 | 1. 页面无外组压参数展示 2. 无事件记录、放电记录功能入口 3. 符合需求定义的展示范围
单体电池监测 | 单体基础参数展示 | DY-REQ-012 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-014 | 验证单体电池电压 / 内阻 / 温度展示正确性 | 1. 已接入单体电池仿真数据 2. 已知各单体参数原始值 | 1. 定位页面单体电池监测区域 2. 随机抽取 3 个单体电池，核对电压、内阻、温度数值 3. 与报文解析值逐一比对 | 1. 单体编号与参数一一对应，无错位 2. 电压、内阻、温度数值完全准确 3. 单位显示正确，布局整齐
单体电池监测 | 内阻变化率参数 | DY-REQ-013 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-015 | 验证单体内阻变化率展示正确性 | 1. 报文中包含内阻变化率字段，单位 % | 1. 查看单体电池参数中的「内阻变化率」字段 2. 与报文中的数值比对 | 1. 内阻变化率正常显示，单位为 % 2. 数值与报文完全一致 3. 每个单体均对应展示该参数
单体电池监测 | 单体数量与布局 | DY-REQ-014 | 功能测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-016 | 验证单体电池数量与布局符合设计 | 1. 已知单组电池单体数量与设计布局 | 1. 统计页面展示的单体电池总数 2. 检查排列布局、对齐方式 | 1. 单体数量与实际配置一致，无缺失、无多余 2. 布局整齐，对齐一致，无错位重叠
模拟量曲线展示 | 曲线弹窗唤起功能 | DY-REQ-015 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-017 | 验证组体参数点击可唤起曲线窗口 | 1. 已进入蓄电池监测主页面 | 1. 点击「组体电压」参数区域 2. 观察页面反应 | 1. 点击后正常弹出模拟量曲线窗口 2. 窗口标题显示 “组体电压模拟量曲线” 3. 窗口内左侧参数名称、实时值显示正确
模拟量曲线展示 | 曲线弹窗唤起功能 | DY-REQ-015 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-018 | 验证单体参数点击可唤起曲线窗口 | 1. 已进入蓄电池监测主页面 | 1. 点击某单体电池的「电压」参数区域 2. 观察页面反应 | 1. 点击后正常弹出对应单体的电压曲线窗口 2. 窗口参数名称与点击的单体、参数对应一致
模拟量曲线展示 | 时间筛选功能 | DY-REQ-016 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-019 | 验证曲线时间筛选功能（精确到小时） | 1. 曲线窗口已打开 2. 系统存在对应时段的历史数据 | 1. 点击时间选择器，选择指定日期与小时（如 2026-08-01 10 时） 2. 点击「查询」按钮 3. 观察曲线数据刷新情况 | 1. 时间选择器支持选择 “年 - 月 - 日 - 时” 四级粒度 2. 点击查询后，曲线数据刷新为所选时段数据 3. 筛选结果准确，无数据错乱
模拟量曲线展示 | 曲线数据粒度 | DY-REQ-017 | 功能测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-020 | 验证曲线数据点粒度为 10 秒 | 1. 曲线窗口已打开，展示 1 小时时长的曲线数据 | 1. 统计 1 小时内曲线的数据点总数 2. 计算数据点间隔 | 1. 1 小时数据点约 360 个，平均间隔 10 秒 2. 符合 10s / 条的存储与展示规则
模拟量曲线展示 | 曲线交互功能 | DY-REQ-018 | 功能测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-021 | 验证曲线悬停查看、关闭功能 | 1. 曲线窗口已打开，曲线正常渲染 | 1. 鼠标悬停在曲线任意数据点上 2. 点击窗口右上角关闭按钮 | 1. 悬停时显示对应时间点的精确数值 2. 点击关闭后窗口正常关闭，主页面无异常
告警状态展示 | 通信告警状态映射 | DY-REQ-019 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-022 | 验证正常状态下告警显示正确 | 1. 仿真报文发送正常状态（状态位为 0） | 1. 发送全 0 正常状态报文 2. 查看页面告警状态展示 | 1. 页面显示设备运行正常，无告警提示 2. 无异常红色告警标识
告警状态展示 | 通信告警状态映射 | DY-REQ-019 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-023 | 验证通信告警状态展示正确性 | 1. 仿真报文可控制状态位为 1 | 1. 置位单体电压模块通信告警位为 1 2. 查看页面告警状态展示 3. 核对告警类型与置位位段一致 | 1. 页面正确显示 “单体电压模块通信告警” 2. 告警视觉标识（颜色 / 图标）符合规范 3. 告警类型与置位位段一一对应，无误报
告警状态展示 | 多类型告警展示 | DY-REQ-020 | 功能测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-024 | 验证多类告警同时触发时展示正确 | 1. 仿真报文可同时置位多个告警位 | 1. 同时置位温度模块告警、内阻模块告警 2. 查看页面告警展示 | 1. 两类告警均正常显示，无遗漏 2. 告警列表 / 标识清晰可区分
告警状态展示 | 告警更新实时性 | DY-REQ-021 | 性能测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-025 | 验证告警状态更新延时符合要求 | 1. 初始状态为正常无告警 2. 具备计时工具 | 1. 记录触发告警的报文发送时间点 2. 记录页面首次出现告警提示的时间点 3. 计算两者时间差 | 1. 告警从触发到页面展示的时间差＜30 秒 2. 符合性能指标要求
系统权限与兼容性 | 角色权限控制 | DY-REQ-022 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-026 | 验证无权限角色无法访问蓄电池页面 | 1. 存在无蓄电池监测权限的测试账号 | 1. 使用无权限账号登录系统 2. 查看智能分析菜单下是否有「数据记录」入口3. 尝试通过 URL 直接访问蓄电池页面 | 1. 菜单中无「数据记录」入口 2. 直接访问 URL 提示无权限或跳转至首页 3. 无越权访问漏洞
系统权限与兼容性 | 角色权限控制 | DY-REQ-022 | 功能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-027 | 验证有权限角色可正常访问操作 | 1. 存在具备蓄电池监测权限的测试账号 | 1. 使用有权限账号登录系统 2. 访问蓄电池监测页面并执行站点切换、曲线查询操作 | 1. 所有功能均可正常访问与操作 2. 无权限拦截提示
系统权限与兼容性 | 浏览器兼容性 | DY-REQ-023 | 兼容性测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-028 | 验证主流浏览器下页面展示正常 | 1. 安装 Chrome、Edge、Firefox 最新稳定版浏览器 | 1. 分别在三个浏览器中打开蓄电池监测页面 2. 检查页面布局、样式、功能操作 | 1. 三个浏览器下页面样式、布局一致 2. 所有功能操作正常，无兼容性报错 3. 曲线渲染正常
系统权限与兼容性 | 分辨率适配 | DY-REQ-024 | 兼容性测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-029 | 验证主流分辨率下页面展示正常 | 1. 终端支持调整显示分辨率 | 1. 分别设置分辨率为 1920×1080、1366×7682. 查看蓄电池监测页面展示效果 | 1. 两种分辨率下页面均正常展示，无元素错位、无内容溢出 2. 无横向滚动条（设计允许除外）
异常与边界场景 | 数据异常处理 | DY-REQ-025 | 异常测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-030 | 验证超量程参数展示不崩溃 | 1. 仿真工具可发送异常数值 | 1. 发送远超正常范围的电压、内阻数值 2. 查看页面展示 | 1. 页面正常展示数值，不崩溃、无白屏 2. 无控制台 JS 报错
异常与边界场景 | 数据异常处理 | DY-REQ-025 | 异常测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-031 | 验证空数据场景页面展示正常 | 1. 某站点无任何蓄电池数据 | 1. 切换至无数据站点 2. 查看页面展示 | 1. 页面显示 “暂无数据” 或空状态提示 2. 布局不崩坏，无报错
异常与边界场景 | 边界值计算 | DY-REQ-027 | 边界测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-033 | 验证内阻差值为 0 时计算正确 | 1. 设置最高内阻 = 平均内阻 = 最低内阻 | 1. 发送三者相等的内阻数据 2. 查看最高 / 最低内阻差值率 | 1. 两项差值率均显示 0.0% 2. 计算逻辑正确，无异常值
性能与稳定性 | 页面响应性能 | DY-REQ-028 | 性能测试 | 1级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-034 | 验证页面加载响应时间达标 | 1. 系统处于正常业务负载状态 2. 浏览器开启 F12 控制台 | 1. 清空浏览器缓存 2. 首次进入蓄电池监测页面 3. 记录页面完全加载完成的时间 | 1. 页面完整加载时间＜5 秒 2. 符合性能指标要求
性能与稳定性 | 连续运行稳定性 | DY-REQ-030 | 性能测试 | 2级 | 通用 | 新增 | 是 | DY-TC-036 | 验证 7×24 小时连续运行稳定性 | 1. 系统持续接入模拟数据 2. 定时轮询访问页面 | 1. 系统连续不间断运行 7 天 2. 每日检查功能可用性、数据连续性、内存占用 | 1. 7 天内系统无崩溃、无服务中断 2. 无内存泄漏趋势 3. 数据连续无丢失