## Sheet1
电源-北京14号线 | [5 empty] | 蓄电池-北京14号线
序号 | 名称 | 预期结果 | 记录 | 人员 | 时间 | 序号 | 名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 记录 | 人员 | 时间
1 | 一路输入电压A验证 | 220V |  |  |  | 1 | 智能分析-数据记录-电池状态监测-进入 | 已进入系统页面 | 系统页面，点击智能分析，再点击数据统计电池状态监测 | 页面进入电池状态监测tab页
2 | 一路输入电压B验证 | 220V |  |  |  | 2 | 电池状态监测-页面检查 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，查看页面 | 上方显示：站点选择 中间显示：电池组监测 下方显示：单体电池监测 样式和设计一致
3 | 一路输入电压C验证 | 220V |  |  |  | 3 | 电池状态监测-站点验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，点击站点选择查看站点菜单 | 显示有该系统的站点列表，站点数据正确
4 | 二路输入电压A验证 | 380V |  |  |  | 4 | 电池状态监测-站点切换验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，站点选择，点击不同的站点 | 系统显示该站点的电池状态监测页面
5 | 二路输入电压B验证 | 380V |  |  |  | 5 | 电池状态监测-电池组监测-电池组数量验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组数量 | 电池组数量正确，多个电池组时从左往右排序
6 | 二路输入电压C验证 | 380V |  |  |  | 6 | 电池状态监测-电池组监测-设备参数验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，检查电池组内的设备参数 | 设备参数名称、数量、排序正确
7 | 一路A相电流验证 | 50A |  |  |  | 7 | 电池状态监测-电池组监测-组体电压实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组组体电压 | 组体电压实时数值及单位正确
8 | 一路B相电流验证 | 50A |  |  |  | 8 | 电池状态监测-电池组监测-组充放电电流实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组组充放电电流 | 组充放电电流实时数值及单位正确
9 | 一路C相电流验证 | 50A |  |  |  | 9 | 电池状态监测-电池组监测-浮充电流实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组浮充电流 | 浮充电流实时数值及单位正确
10 | 二路A相电流验证 | 30A |  |  |  | 10 | 电池状态监测-电池组监测-环境温度1实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组环境温度1 | 环境温度1实时数值及单位正确
11 | 二路B相电流验证 | 30A |  |  |  | 11 | 电池状态监测-电池组监测-环境温度1实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组环境温度1 | 环境温度1实时数值及单位正确
12 | 二路C相电流验证 | 30A |  |  |  | 12 | 电池状态监测-电池组监测-环境温度2实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组环境温度2 | 环境温度2实时数值及单位正确
13 | UPS交流输入相电压A验证 | 220V |  |  |  | 13 | 电池状态监测-电池组监测-最高电池电压值实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组最高电池电压值 | 最高电池电压值实时数值及单位正确
14 | UPS交流输入相电压B验证 | 220V |  |  |  | 14 | 电池状态监测-电池组监测-最低电池电压值实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组最低电池电压值 | 最低电池电压值实时数值及单位正确
15 | UPS交流输入相电压C验证 | 220V |  |  |  | 15 | 电池状态监测-电池组监测-电池平均单体电压实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组电池平均单体电压 | 电池平均单体电压实时数值及单位正确
16 | UPS交流输出相电压A验证 | 380V |  |  |  | 16 | 电池状态监测-电池组监测-电池电压均差值实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组电池电压均差值 | 电池电压均差值实时数值及单位正确
17 | UPS交流输出相电压B验证 | 380V |  |  |  | 17 | 电池状态监测-电池组监测-电池电压极差值实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组电池电压极差值 | 电池电压极差值实时数值及单位正确
18 | UPS交流输出相电压C验证 | 380V |  |  |  | 18 | 电池状态监测-电池组监测-最高电池内阻实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组最高电池内阻 | 最高电池内阻实时数值及单位正确
19 | UPS A相输入电流验证 | 50A |  |  |  | 19 | 电池状态监测-电池组监测-最低电池内阻实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看电池组最低电池内阻 | 最低电池内阻实时数值及单位正确
20 | UPS B相输入电流验证 | 50A |  |  |  | 20 | 电池状态监测-电池组监测-平均电池内阻实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看平均电池内阻 | 平均电池内阻实时数值及单位正确
21 | UPS C相输入电流验证 | 50A |  |  |  | 21 | 电池状态监测-电池组监测-最高电池温度值实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看最高电池温度值 | 最高电池温度值实时数值及单位正确
22 | UPS交流输出电流A验证 | 30A |  |  |  | 22 | 电池状态监测-电池组监测-最低电池温度值实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看最低电池温度值 | 最低电池温度值实时数值及单位正确
23 | UPS交流输出电流B验证 | 30A |  |  |  | 23 | 电池状态监测-电池组监测-平均电池温度值实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看平均电池温度值 | 平均电池温度值实时数值及单位正确
24 | UPS交流输出电流C验证 | 30A |  |  |  | 24 | 电池状态监测-电池组监测-组 SOC实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看组 SOC | 组 SOC实时数值及单位正确
25 | UPS A相旁路电压（集中站） | 180V |  |  |  | 25 | 电池状态监测-电池组监测-组 SOH实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看组 SOH | 组 SOH实时数值及单位正确
26 | UPS B相旁路电压（集中站） | 180V |  |  |  | 26 | 电池状态监测-电池组监测-剩余放电时长实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看剩余放电时长 | 剩余放电时长实时数值及单位正确
27 | UPS C相旁路电压（集中站） | 180V |  |  |  | 27 | 电池状态监测-电池组监测-纹波电压实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看纹波电压 | 纹波电压实时数值及单位正确
28 | UPS电池电流 | 60A |  |  |  | 28 | 电池状态监测-电池组监测-氢气浓度实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看氢气浓度 | 氢气浓度实时数值及单位正确
29 | UPS电池剩余后备时间 | 90min |  |  |  | 29 | 电池状态监测-电池组监测-最高内阻/平均值差实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看最高内阻/平均值差 | 最高内阻/平均值差实时数值及单位正确
30 | 集中站站点电源屏正确显示 | 电源屏数量、板卡位置与平面图一致 |  |  |  | 30 | 电池状态监测-电池组监测-最低内阻/平均值差实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，查看最低内阻/平均值差 | 最低内阻/平均值差实时数值及单位正确
31 | 非集中站站点电源屏正确显示 | 电源屏数量、板卡位置与平面图一致 |  |  |  | 31 | 电池状态监测-电池组监测-模拟量弹窗打开 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，电池组监测，点击监测设备参数 | 系统弹出模拟量曲线弹窗，标题为电池组X模拟量曲线 左侧显示具体模拟量，名称、实时数据正确 右侧显示开始时间和模拟量曲线(默认显示第一个模拟量的曲线) 样式和设计一致
32 | 全量告警 | 弹出或数据库记录对应点表数量的报警，报警对应板卡红闪 |  |  |  | 32 | 电池状态监测-电池组监测-模拟量弹窗关闭 | 已进入电池状态监测页面 | 模拟量曲线弹窗，点击右上角 X | 弹窗关闭
33 | 全量恢复 | 报警恢复 |  |  |  | 33 | 电池状态监测-电池组监测-模拟量弹窗实时验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电源模拟量弹窗中，查看左侧模拟量实时值 | 模拟量实时值显示正确，定时刷新
34 | Ⅰ路接触器KM1闭合 | 开关闭合，1路工作灯亮 |  |  |  | 34 | 电池状态监测-电池组监测-模拟量弹窗历史曲线验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电源模拟量弹窗中， 1、点击任一模拟量参数，查看历史曲线 2、选择开始时间，点击查询 | 1、右侧显示对应模拟量的历史曲线，数据正确 2、显示当前模拟量查询时间内的曲线数据，数据正确
35 | Ⅰ路接触器KM1打开 | 开关打开，1路工作灯灭 |  |  |  | 35 | 电池状态监测-单体电池监测-电池架数量验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，单体电池监测，查看电池架数量 | 电池架数量正确，多个电池架时从左往右排序
36 | Ⅱ路接触器KM2闭合 | 开关闭合，2路工作灯亮 |  |  |  | 36 | 电池状态监测-单体电池监测-电池验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，单体电池监测，检查电池架内的设备 | 电池名称、数量、排序、位置正确
37 | Ⅱ路接触器KM2打开 | 开关打开，2路工作灯灭 |  |  |  | 37 | 电池状态监测-单体电池监测-电压实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，单体电池监测，查看电压 | 电压实时数值及单位正确
38 | 继电器电压 | 500V,模拟量曲线显示正确 |  |  |  | 38 | 电池状态监测-单体电池监测-内阻实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，单体电池监测，查看内阻 | 内阻实时数值及单位正确
39 | 缺口监测机柜1 | 30V，模拟量曲线显示正确 |  |  |  | 39 | 电池状态监测-单体电池监测-温度实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，单体电池监测，查看温度 | 温度实时数值及单位正确
40 | 场/段SPKS1 | 500V,模拟量曲线显示正确 |  |  |  | 40 | 电池状态监测-单体电池监测-内阻变化率实时数据验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，单体电池监测，查看内阻变化率 | 内阻变化率实时数值及单位正确
41 | 缺口监测机柜1 | 30V，模拟量曲线显示正确 |  |  |  | 41 | 电池状态监测-单体电池监测-模拟量弹窗打开 | 已进入电池状态监测页面 | 电池状态监测页面，单体电池监测，点击电池 | 系统弹出模拟量曲线弹窗，标题为电池X-X模拟量曲线 左侧显示具体模拟量级实时数据，名称、数量、排序正确 右侧显示开始时间和模拟量曲线(默认显示第一个模拟量的曲线) 样式和设计一致
42 | MSS维护工作站及打印机1 | 500V,模拟量曲线显示正确 |  |  |  | 42 | 电池状态监测-单体电池监测-模拟量弹窗关闭 | 已进入电池状态监测页面 | 模拟量曲线弹窗，点击右上角 X | 弹窗关闭
43 | ATS派班工作站 | 30V，模拟量曲线显示正确 |  |  |  | 43 | 电池状态监测-单体电池监测-模拟量弹窗实时验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电源模拟量弹窗中，查看左侧模拟量实时值 | 模拟量实时值显示正确，定时刷新
44 | ATS分机机柜2 | 500V,模拟量曲线显示正确 |  |  |  | 44 | 电池状态监测-单体电池监测-模拟量弹窗历史曲线验证 | 已进入电池状态监测页面 | 电源模拟量弹窗中， 1、点击任一模拟量，查看历史曲线 2、选择开始时间，点击查询 | 1、右侧显示对应模拟量的历史曲线，数据正确 2、显示当前模拟量查询时间内的曲线数据，数据正确
45 | 110VAC备用回路1 | 30V，模拟量曲线显示正确 |  |  |  | 45 | UPS蓄电池供电测试，单体电池内阻，温度，电压，超限报警测试 | BDMS应能正确产生UPS蓄电池供电告警内容，正确显示单体蓄电池内阻，温度，电压，超限报警测试内容 | 电源模拟量弹窗中，查看左侧模拟量实时值 | 模拟量实时值显示正确，定时刷新
46 | 信号机3 | 500V,模拟量曲线显示正确 |  |  |  | 46 | BDMS具备蓄电池远程监测功能 | BDMS应能体现新增阻蓄电池电压、电流、内阻、温度等关键参数，以及具备参数超阈值报警显示 | 电源模拟量弹窗中，查看左侧模拟量实时值 | 模拟量实时值显示正确，定时刷新
47 | 车辆检修调度工作站 | 30V，模拟量曲线显示正确
48 | 大屏系统（显示大屏）4 | 500V,模拟量曲线显示正确
49 | 交流道岔动作C相 | 30V，模拟量曲线显示正确
50 | 交流输入相电压A验证 | 220V
51 | 交流输入相电压B验证 | 220V
52 | 交流输入相电压C验证 | 220V
53 | 交流输出相电压A验证 | 380V
54 | 交流输出相电压B验证 | 380V
55 | 交流输出相电压C验证 | 380V
56 | A相输入电流验证 | 50A
57 | B相输入电流验证 | 50A
58 | C相输入电流验证 | 50A
59 | 交流输出电流A验证 | 30A
60 | 交流输出电流B验证 | 30A
61 | 交流输出电流C验证 | 30A
62 | A相旁路电压（集中站） | 180V
63 | B相旁路电压（集中站） | 180V
64 | C相旁路电压（集中站） | 180V
65 | 电池电流 | 60A
66 | 电池剩余后备时间 | 90min
67 | 全量告警 | 弹出或数据库记录对应点表数量的报警,报警对应板卡红闪
68 | 全量恢复 | 报警恢复
69 | 任一断开模块输入开关 | 电源屏监控及BDMS应能正确产生对应模块告警内容
70 | 断开备用输出空开 | 电源屏监控及BDMS应能正确产生对应模块告警内容
71 | 模块状态显示 | 电源屏模块状态显示与实际状态一致
72 | UPS输入/输出/旁路测试（断开UPS输入/输出，切换至UPS旁路供电模式） | BDMS应能正确产生UPS旁路告警内容
73 | 断开1/2路市电输入空开 | BDMS应能正确产生市电1路/2路输入断开相关告警内容