## 4041
序号 | 名称
1 | 系统1路输入A相电压
2 | 系统1路输入B相电压
3 | 系统1路输入C相电压
4 | 系统1路输入A相电流
5 | 系统1路输入B相电流
6 | 系统1路输入C相电流
7 | 系统2路输入A相电压
8 | 系统2路输入B相电压
9 | 系统2路输入C相电压
10 | 系统2路输入A相电流
11 | 系统2路输入B相电流
12 | 系统2路输入C相电流

## 4043
序号 | 内容 |  | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | dummy
2 | dummy

## 4044
顺序 | 名称 |  | 告警值 | 级别 | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | dummy
2 | dummy
3 | 系统1路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
4 | 系统2路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
5 | 屏1辅助电源1 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
6 | 屏1辅助电源2 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
7 | 屏1输入防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
8 | 屏1输出防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
9 | 屏1交流转辙机相序 | 告警 | 5 | 2 | 6404414 | 辙机相序
10 | 屏1交流转辙机绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404415 | 辙机绝缘
11 | 屏1切换单元M11 | 告警 | 5 | 2 | 6404437 | 切换单元
12 | 屏1切换单元M12 | 告警 | 5 | 2 | 6404437 | 切换单元
13 | 屏1非集中站紧急关闭按钮1绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
14 | 屏1非集中站紧急关闭按钮2绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
15 | 屏1非集中站站台门关闭1绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
16 | 屏1非集中站站台门关闭2绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
17 | 屏1非集中站门旁路1绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
18 | 屏1非集中站门旁路2绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
19 | 屏1非集中站IBP1绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
20 | 屏1DC24~60V备用1绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
21 | 屏1非集中站紧急关闭按钮3绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
22 | 屏1非集中站紧急关闭按钮4绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
23 | 屏1非集中站站台门关闭3绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
24 | 屏1非集中站站台门关闭4绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
25 | 屏1交流转辙机-A相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404416 | 转辙机A相电压
26 | 屏1交流转辙机-A相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404417 | 转辙机A相电流
27 | 屏1交流转辙机-B相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404418 | 转辙机B相电压
28 | 屏1交流转辙机-B相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404419 | 转辙机B相电流
29 | 屏1交流转辙机-C相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404420 | 转辙机C相电压
30 | 屏1交流转辙机-C相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404421 | 转辙机C相电流
31 | 屏1AC380V备用1-A相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404422 | AC380VA相电压
32 | 屏1AC380V备用1-A相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404423 | AC380VA相电流
33 | 屏1AC380V备用1-B相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404422 | AC380VA相电压
34 | 屏1AC380V备用1-B相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404423 | AC380VA相电流
35 | 屏1AC380V备用1-C相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404422 | AC380VA相电压
36 | 屏1AC380V备用1-C相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404423 | AC380VA相电流
37 | 屏1AC380V备用2-A相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
38 | 屏1AC380V备用2-A相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
39 | 屏1AC380V备用2-B相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
40 | 屏1AC380V备用2-B相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
41 | 屏1AC380V备用2-C相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
42 | 屏1AC380V备用2-C相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
43 | 屏1非集中站紧急关闭按钮1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
44 | 屏1非集中站紧急关闭按钮1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
45 | 屏1非集中站紧急关闭按钮2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
46 | 屏1非集中站紧急关闭按钮2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
47 | 屏1非集中站站台门关闭1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
48 | 屏1非集中站站台门关闭1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
49 | 屏1非集中站站台门关闭2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
50 | 屏1非集中站站台门关闭2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
51 | 屏1非集中站门旁路1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
52 | 屏1非集中站门旁路1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
53 | 屏1非集中站门旁路2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
54 | 屏1非集中站门旁路2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
55 | 屏1非集中站IBP1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
56 | 屏1非集中站IBP1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
57 | 屏1DC24~60V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
58 | 屏1DC24~60V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
59 | 屏1非集中站紧急关闭按钮3电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
60 | 屏1非集中站紧急关闭按钮3电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
61 | 屏1非集中站紧急关闭按钮4电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
62 | 屏1非集中站紧急关闭按钮4电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
63 | 屏1非集中站站台门关闭3电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
64 | 屏1非集中站站台门关闭3电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
65 | 屏1非集中站站台门关闭4电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
66 | 屏1非集中站站台门关闭4电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
67 | 屏2辅助电源1 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
68 | 屏2辅助电源2 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
69 | 屏2输出防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
70 | 屏2DCS机柜A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
71 | 屏2DCS机柜B等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
72 | 屏2联锁主机柜A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
73 | 屏2联锁主机柜B等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
74 | 屏2MSS维护工作站等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
75 | 屏2信号机1等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
76 | 屏2非集中站门旁路3绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
77 | 屏2非集中站门旁路4绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
78 | 屏2非集中站IBP2绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
79 | 屏2DC24~60V备用2绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
80 | 屏2继电器电源等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
81 | 屏2继电器电源电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
82 | 屏2继电器电源电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
83 | 屏2轨道继电器电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
84 | 屏2轨道继电器电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
85 | 屏2LEU机柜电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
86 | 屏2LEU机柜电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
87 | 屏2熔丝报警电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
88 | 屏2熔丝报警电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
89 | 屏2本集中站紧急关闭1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
90 | 屏2本集中站紧急关闭1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
91 | 屏2本集中站紧急关闭2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
92 | 屏2本集中站紧急关闭2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
93 | 屏2本集中站站台门关闭1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
94 | 屏2本集中站站台门关闭1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
95 | 屏2本集中站站台门关闭2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
96 | 屏2本集中站站台门关闭2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
97 | 屏2本集中站门旁路1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
98 | 屏2本集中站门旁路1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
99 | 屏2本集中站门旁路2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
100 | 屏2本集中站门旁路2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
101 | 屏2本集中站IBP电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
102 | 屏2本集中站IBP电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
103 | 屏2DC24V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
104 | 屏2DC24V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
105 | 屏2DC24V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
106 | 屏2DC24V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
107 | 屏2MSS维护工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
108 | 屏2MSS维护工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
109 | 屏2220VAC预留1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
110 | 屏2220VAC预留1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
111 | 屏2LEU维护工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
112 | 屏2LEU维护工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
113 | 屏2联锁维护机电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
114 | 屏2联锁维护机电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
115 | 屏2TDT1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
116 | 屏2TDT1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
117 | 屏2灯丝报警电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
118 | 屏2灯丝报警电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
119 | 屏2信号机1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
120 | 屏2信号机1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
121 | 屏2信号机2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
122 | 屏2信号机2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
123 | 屏2AC110V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
124 | 屏2AC110V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
125 | 屏2AC110V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
126 | 屏2AC110V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
127 | 屏2DCS机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
128 | 屏2DCS机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
129 | 屏2联锁IO机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
130 | 屏2联锁IO机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
131 | 屏2计轴机柜1A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
132 | 屏2计轴机柜1A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
133 | 屏2DCS机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
134 | 屏2DCS机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
135 | 屏2联锁IO机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
136 | 屏2联锁IO机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
137 | 屏2计轴机柜1B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
138 | 屏2计轴机柜1B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
139 | 屏2联锁主机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
140 | 屏2联锁主机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
141 | 屏2现地控制工作站A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
142 | 屏2现地控制工作站A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
143 | 屏2计轴机柜2A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
144 | 屏2计轴机柜2A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
145 | 屏2220VAC预留A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
146 | 屏2220VAC预留A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
147 | 屏2联锁主机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
148 | 屏2联锁主机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
149 | 屏2现地控制工作站B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
150 | 屏2现地控制工作站B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
151 | 屏2计轴机柜2B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
152 | 屏2计轴机柜2B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
153 | 屏2220VAC预留B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
154 | 屏2220VAC预留B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
155 | 屏2非集中站门旁路3电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
156 | 屏2非集中站门旁路3电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
157 | 屏2非集中站门旁路4电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
158 | 屏2非集中站门旁路4电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
159 | 屏2非集中站IBP2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
160 | 屏2非集中站IBP2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
161 | 屏2DC24~60V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
162 | 屏2DC24~60V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
163 | 屏2转辙机电流互感器1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
164 | 屏2转辙机电流互感器1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
165 | 屏2转辙机电流互感器2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
166 | 屏2转辙机电流互感器2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
167 | 屏3辅助电源1 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
168 | 屏3辅助电源2 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
169 | 屏3输出防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
170 | 屏3微机监测机柜等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
171 | 屏3计轴监测分线柜3等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
172 | 屏3计轴监测分线柜2等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
173 | 屏3ATS分机机柜A绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
174 | 屏3ATS分机机柜B绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
175 | 屏3微机监测机柜电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
176 | 屏3微机监测机柜电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
177 | 屏3道岔缺口机柜电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
178 | 屏3道岔缺口机柜电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
179 | 屏3贯通线电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
180 | 屏3贯通线电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
181 | 屏3道岔表示电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
182 | 屏3道岔表示电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
183 | 屏3计轴监测分线柜3电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
184 | 屏3计轴监测分线柜3电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
185 | 屏3220VAC预留2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
186 | 屏3220VAC预留2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
187 | 屏3TDT2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
188 | 屏3TDT2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
189 | 屏3计轴监测分线柜1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
190 | 屏3计轴监测分线柜1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
191 | 屏3打印机1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
192 | 屏3打印机1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
193 | 屏3计轴监测分线柜2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
194 | 屏3计轴监测分线柜2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
195 | 屏3AC220V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
196 | 屏3AC220V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
197 | 屏3AC220V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
198 | 屏3AC220V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
199 | 屏3LEU辅助设备电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
200 | 屏3LEU辅助设备电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
201 | 屏3ATS分机机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
202 | 屏3ATS分机机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
203 | 屏3ATS分机机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
204 | 屏3ATS分机机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流

## 4241
顺序 | 名称
- |  | -
- |  | -
1 | 屏1交流转辙机-A相电压 | 输出电压
2 | 屏1交流转辙机-A相电流 | 输出电流
3 | 屏1交流转辙机-B相电压 | 输出电压
4 | 屏1交流转辙机-B相电流 | 输出电流
5 | 屏1交流转辙机-C相电压 | 输出电压
6 | 屏1交流转辙机-C相电流 | 输出电流
7 | 屏1AC380V备用1-A相电压 | 输出电压
8 | 屏1AC380V备用1-A相电流 | 输出电流
9 | 屏1AC380V备用1-B相电压 | 输出电压
10 | 屏1AC380V备用1-B相电流 | 输出电流
11 | 屏1AC380V备用1-C相电压 | 输出电压
12 | 屏1AC380V备用1-C相电流 | 输出电流
13 | 屏1AC380V备用2-A相电压 | 输出电压
14 | 屏1AC380V备用2-A相电流 | 输出电流
15 | 屏1AC380V备用2-B相电压 | 输出电压
16 | 屏1AC380V备用2-B相电流 | 输出电流
17 | 屏1AC380V备用2-C相电压 | 输出电压
18 | 屏1AC380V备用2-C相电流 | 输出电流
19 | 屏1非集中站紧急关闭按钮1电压 | 输出电压
20 | 屏1非集中站紧急关闭按钮1电流 | 输出电流
21 | 屏1非集中站紧急关闭按钮2电压 | 输出电压
22 | 屏1非集中站紧急关闭按钮2电流 | 输出电流
23 | 屏1非集中站站台门关闭1电压 | 输出电压
24 | 屏1非集中站站台门关闭1电流 | 输出电流
25 | 屏1非集中站站台门关闭2电压 | 输出电压
26 | 屏1非集中站站台门关闭2电流 | 输出电流
27 | 屏1非集中站门旁路1电压 | 输出电压
28 | 屏1非集中站门旁路1电流 | 输出电流
29 | 屏1非集中站门旁路2电压 | 输出电压
30 | 屏1非集中站门旁路2电流 | 输出电流
31 | 屏1非集中站IBP1电压 | 输出电压
32 | 屏1非集中站IBP1电流 | 输出电流
33 | 屏1DC24~60V备用1电压 | 输出电压
34 | 屏1DC24~60V备用1电流 | 输出电流
35 | 屏1非集中站紧急关闭按钮3电压 | 输出电压
36 | 屏1非集中站紧急关闭按钮3电流 | 输出电流
37 | 屏1非集中站紧急关闭按钮4电压 | 输出电压
38 | 屏1非集中站紧急关闭按钮4电流 | 输出电流
39 | 屏1非集中站站台门关闭3电压 | 输出电压
40 | 屏1非集中站站台门关闭3电流 | 输出电流
41 | 屏1非集中站站台门关闭4电压 | 输出电压
42 | 屏1非集中站站台门关闭4电流 | 输出电流
43 | 屏2继电器电源电压 | 输出电压
44 | 屏2继电器电源电流 | 输出电流
45 | 屏2轨道继电器电压 | 输出电压
46 | 屏2轨道继电器电流 | 输出电流
47 | 屏2LEU机柜电压 | 输出电压
48 | 屏2LEU机柜电流 | 输出电流
49 | 屏2熔丝报警电压 | 输出电压
50 | 屏2熔丝报警电流 | 输出电流
51 | 屏2本集中站紧急关闭1电压 | 输出电压
52 | 屏2本集中站紧急关闭1电流 | 输出电流
53 | 屏2本集中站紧急关闭2电压 | 输出电压
54 | 屏2本集中站紧急关闭2电流 | 输出电流
55 | 屏2本集中站站台门关闭1电压 | 输出电压
56 | 屏2本集中站站台门关闭1电流 | 输出电流
57 | 屏2本集中站站台门关闭2电压 | 输出电压
58 | 屏2本集中站站台门关闭2电流 | 输出电流
59 | 屏2本集中站门旁路1电压 | 输出电压
60 | 屏2本集中站门旁路1电流 | 输出电流
61 | 屏2本集中站门旁路2电压 | 输出电压
62 | 屏2本集中站门旁路2电流 | 输出电流
63 | 屏2本集中站IBP电压 | 输出电压
64 | 屏2本集中站IBP电流 | 输出电流
65 | 屏2DC24V备用1电压 | 输出电压
66 | 屏2DC24V备用1电流 | 输出电流
67 | 屏2DC24V备用2电压 | 输出电压
68 | 屏2DC24V备用2电流 | 输出电流
69 | 屏2MSS维护工作站电压 | 输出电压
70 | 屏2MSS维护工作站电流 | 输出电流
71 | 屏2220VAC预留1电压 | 输出电压
72 | 屏2220VAC预留1电流 | 输出电流
73 | 屏2LEU维护工作站电压 | 输出电压
74 | 屏2LEU维护工作站电流 | 输出电流
75 | 屏2联锁维护机电压 | 输出电压
76 | 屏2联锁维护机电流 | 输出电流
77 | 屏2TDT1电压 | 输出电压
78 | 屏2TDT1电流 | 输出电流
79 | 屏2灯丝报警电压 | 输出电压
80 | 屏2灯丝报警电流 | 输出电流
81 | 屏2信号机1电压 | 输出电压
82 | 屏2信号机1电流 | 输出电流
83 | 屏2信号机2电压 | 输出电压
84 | 屏2信号机2电流 | 输出电流
85 | 屏2AC110V备用1电压 | 输出电压
86 | 屏2AC110V备用1电流 | 输出电流
87 | 屏2AC110V备用2电压 | 输出电压
88 | 屏2AC110V备用2电流 | 输出电流
89 | 屏2DCS机柜A电压 | 输出电压
90 | 屏2DCS机柜A电流 | 输出电流
91 | 屏2联锁IO机柜A电压 | 输出电压
92 | 屏2联锁IO机柜A电流 | 输出电流
93 | 屏2计轴机柜1A电压 | 输出电压
94 | 屏2计轴机柜1A电流 | 输出电流
95 | 屏2DCS机柜B电压 | 输出电压
96 | 屏2DCS机柜B电流 | 输出电流
97 | 屏2联锁IO机柜B电压 | 输出电压
98 | 屏2联锁IO机柜B电流 | 输出电流
99 | 屏2计轴机柜1B电压 | 输出电压
100 | 屏2计轴机柜1B电流 | 输出电流
101 | 屏2联锁主机柜A电压 | 输出电压
102 | 屏2联锁主机柜A电流 | 输出电流
103 | 屏2现地控制工作站A电压 | 输出电压
104 | 屏2现地控制工作站A电流 | 输出电流
105 | 屏2计轴机柜2A电压 | 输出电压
106 | 屏2计轴机柜2A电流 | 输出电流
107 | 屏2220VAC预留A电压 | 输出电压
108 | 屏2220VAC预留A电流 | 输出电流
109 | 屏2联锁主机柜B电压 | 输出电压
110 | 屏2联锁主机柜B电流 | 输出电流
111 | 屏2现地控制工作站B电压 | 输出电压
112 | 屏2现地控制工作站B电流 | 输出电流
113 | 屏2计轴机柜2B电压 | 输出电压
114 | 屏2计轴机柜2B电流 | 输出电流
115 | 屏2220VAC预留B电压 | 输出电压
116 | 屏2220VAC预留B电流 | 输出电流
117 | 屏2非集中站门旁路3电压 | 输出电压
118 | 屏2非集中站门旁路3电流 | 输出电流
119 | 屏2非集中站门旁路4电压 | 输出电压
120 | 屏2非集中站门旁路4电流 | 输出电流
121 | 屏2非集中站IBP2电压 | 输出电压
122 | 屏2非集中站IBP2电流 | 输出电流
123 | 屏2DC24~60V备用2电压 | 输出电压
124 | 屏2DC24~60V备用2电流 | 输出电流
125 | 屏2转辙机电流互感器1电压 | 输出电压
126 | 屏2转辙机电流互感器1电流 | 输出电流
127 | 屏2转辙机电流互感器2电压 | 输出电压
128 | 屏2转辙机电流互感器2电流 | 输出电流
129 | 屏3微机监测机柜电压 | 输出电压
130 | 屏3微机监测机柜电流 | 输出电流
131 | 屏3道岔缺口机柜电压 | 输出电压
132 | 屏3道岔缺口机柜电流 | 输出电流
133 | 屏3贯通线电压 | 输出电压
134 | 屏3贯通线电流 | 输出电流
135 | 屏3道岔表示电压 | 输出电压
136 | 屏3道岔表示电流 | 输出电流
137 | 屏3计轴监测分线柜3电压 | 输出电压
138 | 屏3计轴监测分线柜3电流 | 输出电流
139 | 屏3220VAC预留2电压 | 输出电压
140 | 屏3220VAC预留2电流 | 输出电流
141 | 屏3TDT2电压 | 输出电压
142 | 屏3TDT2电流 | 输出电流
143 | 屏3计轴监测分线柜1电压 | 输出电压
144 | 屏3计轴监测分线柜1电流 | 输出电流
145 | 屏3打印机1电压 | 输出电压
146 | 屏3打印机1电流 | 输出电流
147 | 屏3计轴监测分线柜2电压 | 输出电压
148 | 屏3计轴监测分线柜2电流 | 输出电流
149 | 屏3AC220V备用1电压 | 输出电压
150 | 屏3AC220V备用1电流 | 输出电流
151 | 屏3AC220V备用2电压 | 输出电压
152 | 屏3AC220V备用2电流 | 输出电流
153 | 屏3LEU辅助设备电压 | 输出电压
154 | 屏3LEU辅助设备电流 | 输出电流
155 | 屏3ATS分机机柜A电压 | 输出电压
156 | 屏3ATS分机机柜A电流 | 输出电流
157 | 屏3ATS分机机柜B电压 | 输出电压
158 | 屏3ATS分机机柜B电流 | 输出电流

## 4143
顺序 | 名称 |  | 告警值 | 级别 | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | 屏1M13模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
2 | 屏1M14模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
3 | 屏1M15模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
4 | 屏1M16模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
5 | 屏1M17模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
6 | 屏1M18模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
7 | 屏2M11模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
8 | 屏2M12模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
9 | 屏2M13模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
10 | 屏2M14模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
11 | 屏2M15模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
12 | 屏2M16模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
13 | 屏2M21模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
14 | 屏2M22模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
15 | 屏3M11模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
16 | 屏3M12模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
17 | 屏3M13模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
18 | 屏3M14模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
19 | 屏3M15模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
20 | 屏3M16模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障